ECAM 5N — Promotion 2027

Projet encadré · Cybersécurité industrielle

Sécurisation de l'usine GRFICS

Analyse des vulnérabilités exploitées en travaux pratiques, architecture cible, correctifs priorisés selon les niveaux de sécurité de l'IEC 62443 et plan de contingence.

| Installation | Réacteur chimique — environnement GRFICSv3 (Fortiphyd Logic) |
| --- | --- |
| Périmètre | Zone ICS 192.168.95.0/24 · Zone DMZ 192.168.90.0/24 |
| Référentiels | IEC 62443-3-2 / 62443-3-3 · IEC 61511 (SIL) · MITRE ATT&CK for ICS |
| Coût d'indisponibilité | 6 500 € par heure d'arrêt de production |
| Auteurs | Thiboult · Grot · Gledel · Idigov |

Point de départ : à l'issue du TP d'attaque, l'état final du réacteur était l'EXPLOSION.

# §1   Contexte et méthode

L'installation a été compromise en conditions d'exercice, jusqu'à l'explosion du réacteur. Le mode opératoire, rejoué pas à pas au TP, n'a exigé ni faille logicielle inédite, ni compétence rare : reconnaissance physique des lieux, mots de passe ramassés sur place, interception réseau, puis réécriture de la logique de l'automate. Le présent dossier part de cette intrusion pour établir ce qui doit être corrigé, dans quel ordre, à quel coût, et comment l'usine réagit si l'incident se reproduit.

## Chaîne d'attaque reconstituée (compte-rendu de TP)

- Reconnaissance physique — badge d'accès et porte mal fermée, secrets récupérés dans une poubelle, panneau IHM utilisable sans authentification, armoire électrique ouverte, routeur personnel branché sur le réseau. Mots de passe obtenus : poste d'ingénierie (rangée basse du clavier), compte admin de l'automate, mot de passe du routeur sur un post-it.

- Découverte réseau — depuis le poste attaquant 192.168.90.6, balayage nmap : IHM en 90.107:8080, routeur et interface d'administration.

- Homme du milieu — arpspoof entre l'IHM (90.107) et l'automate (95.2), ip_forward activé ; capture Wireshark des trames Modbus en clair, révélant le sous-réseau procédé 192.168.95.0/24.

- Cartographie du procédé — nmap -p 502 : six esclaves Modbus (Feed 1/2, Purge, Product, réacteur .95.14, Analyzer) ; bannières relevées avec le module Metasploit modbus_banner_grabbing.

- Prise de l'automate — accès noVNC du poste d'ingénierie (95.5:6080), ouverture du projet OpenPLC « chemical », injection de pressure_sp := 65535; : la consigne de pression est saturée, la vanne de purge ne s'ouvre plus, la pression monte sans régulation. Téléversement via l'interface web, redémarrage → explosion.

## Rappel des niveaux de sécurité (IEC 62443)

| Niveau | Définition — capacité de l'attaquant à contrer |
| --- | --- |
| SL 1 | Protection contre une violation fortuite ou accidentelle. |
| SL 2 | Attaquant intentionnel, moyens faibles, compétences génériques. |
| SL 3 | Attaquant motivé, moyens modérés, compétences spécifiques aux systèmes industriels. |
| SL 4 | Attaquant disposant de moyens étendus et de ressources d'État. |

Le mode opératoire du TP — distribution Kali standard, identifiants par défaut, bibliothèque Modbus publique, plugin OT de Caldera — correspond exactement au profil SL 2. Or l'installation n'oppose aujourd'hui aucune contre-mesure : elle se situe au niveau SL 0. L'écart à combler est donc, au minimum, de SL 0 à SL 2 partout, et de SL 0 à SL 3 sur la zone de contrôle, qui commande directement un procédé dangereux.

Chaque niveau se décline sur quatre axes : le SL-T (visé, issu de l'analyse de risque), le SL-C (capacité du composant), le SL-A (réellement atteint) et le SL 0 (aucune exigence). Le durcissement fait converger SL-A vers SL-T, zone par zone.

## Les 7 exigences fondamentales (Foundational Requirements)

L'IEC 62443-3-3 décline chaque niveau en sept familles d'exigences, grille de lecture des correctifs du §5.

| FR | Exigence fondamentale | Ce qu'elle impose ici |
| --- | --- | --- |
| FR 1 | Identification & authentification (IAC) | Comptes nominatifs, mots de passe forts, MFA sur l'administration |
| FR 2 | Contrôle d'usage (UC) | Droits par rôle, dépôt de programme automate restreint et tracé |
| FR 3 | Intégrité du système (SI) | Signature du code automate, inspection Modbus, anti-usurpation ARP |
| FR 4 | Confidentialité des données (DC) | TLS interne, fin du HTTP et du Modbus en clair sur les conduits sensibles |
| FR 5 | Restriction des flux (RDF) | Zones & conduits, pare-feu en refus par défaut, fin du réseau d'admin hors bande |
| FR 6 | Réponse aux événements (TRE) | IDS Suricata paramétré, SIEM Wazuh, journalisation centralisée |
| FR 7 | Disponibilité des ressources (RA) | Sauvegardes hors ligne, PRA testé, barrière SIL 2 indépendante |

# §2   Architecture initiale

Deux sous-réseaux à plat séparés par un routeur ouvert en grand. Toutes les interfaces d'administration sont exposées en HTTP, tous les comptes sont ceux d'origine, et le protocole de commande du procédé — Modbus/TCP — circule sans authentification ni contrôle d'intégrité.

## Inventaire des actifs

| Zone / actif | Adresse | Exposition & état |
| --- | --- | --- |
| DMZ — IHM Scada-LTS | 192.168.90.107 | HTTP 8080 (Tomcat 9), MariaDB root:root, admin:admin (SHA-1 non salé) |
| DMZ — Poste attaquant Kali | 192.168.90.6 | noVNC, sudo NOPASSWD, nmap/dsniff/pymodbus/metasploit — outil offensif en production |
| DMZ — MITRE Caldera | 192.168.90.250 | HTTP 8888, plugin Modbus, red:fortiphyd-red |
| Routeur / pare-feu | .90.200 / .95.200 | UI d'administration port 5000 en HTTP, mot de passe trouvé sur post-it |
| ICS — Automate OpenPLC | 192.168.95.2 | Modbus/TCP 502 + web 8080 (dépôt de code), Debian bullseye (fin de vie), openplc:openplc |
| ICS — Poste d'ingénierie | 192.168.95.5 | noVNC 6080, éditeur OpenPLC, projet « chemical » |
| ICS — Serveur de simulation | 192.168.95.45 | Modèle du réacteur, socket JSON 55555, monte /var/run/docker.sock (hyperviseur) |
| ICS — E/S déportées | .95.10 → .15 | Feed 1/2, Purge, Product, réacteur .95.14, Analyzer — esclave 247, aucune authentification |

## Matrice des flux constatés

| Source | Destination | Protocole | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| IHM .90.107 | Automate .95.2 | Modbus/TCP 502 | aucun |
| Automate .95.2 | E/S .95.10-.15 | Modbus/TCP 502 | aucun |
| Poste ing. .95.5 | Automate .95.2 | HTTP 8080 | mdp par défaut |
| Navigateurs | Toutes interfaces | HTTP 80/6080/8888 | en clair |
| Tous | Tous | bridge d'admin | hors pare-feu |

# §3   Analyse des vulnérabilités

Treize vulnérabilités ont été retenues. Chacune est rattachée aux exigences système (SR) de l'IEC 62443-3-3 et à la technique ATT&CK for ICS correspondante. Les cinq premières sont celles qui ont été directement exploitées pendant le TP ; elles conditionnent la totalité de la chaîne d'attaque.

| V1 | Pare-feu ouvert en grand entre la DMZ et la zone procédé | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | Une unique règle -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT (« TEMP - allow all traffic - DO NOT LEAVE IN PRODUCTION »), complétée par un -s 192.168.95.0/24 -j ACCEPT permanent qui autorise toute sortie de la zone procédé. |  |
| Exploitation | Depuis Kali en DMZ, accès direct à 192.168.95.2:502 et :8080. Aucun pivot nécessaire. |  |
| Impact | La segmentation n'existe que sur le schéma. Toute machine bureautique compromise atteint l'automate en une étape. |  |
| ATT&CK ICS | T0886 Remote Services · T0883 Internet Accessible Device |  |

| V2 | Identifiants par défaut sur l'intégralité du parc | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | Compte admin de l'automate, mot de passe du poste d'ingénierie = rangée basse du clavier, mot de passe du routeur sur post-it. openplc:openplc, admin:admin (IHM), root:root/scada:scada (base), admin:admin (SIEM). |  |
| Exploitation | Connexion directe aux interfaces d'administration : c'est le compte admin qui a permis de téléverser le programme piégé. |  |
| Impact | Contrôle total de la chaîne de commande, sans imputabilité (aucun compte nominatif). |  |
| ATT&CK ICS | T0859 Valid Accounts · T0812 Default Credentials |  |

| V3 | Modbus/TCP sans authentification ni contrôle d'intégrité | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | Le protocole ne porte ni identité, ni signature, ni horodatage. Les six esclaves et l'automate acceptent toute écriture de registre depuis n'importe quelle adresse. |  |
| Exploitation | Écriture directe des registres de commande de vannes avec pymodbus ou le plugin Caldera, en contournant la régulation. |  |
| Impact | Ouverture/fermeture arbitraire des vannes : montée en pression jusqu'à la rupture, sans qu'aucune mesure logicielle ne s'y oppose. |  |
| ATT&CK ICS | T0855 Unauthorized Command · T0836 Modify Parameter · T0831 Manipulation of Control |  |

| V4 | Dépôt de programme automate non contrôlé | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | L'interface web (8080) permet de téléverser, compiler et exécuter un programme ST non signé, non versionné, non comparé à une référence ; aucun commutateur RUN/PROG matériel. |  |
| Exploitation | Étape qui a détruit le réacteur : ajout de pressure_sp := 65535;, saturation de la consigne, la vanne de purge ne s'ouvre plus, export Attack.st, téléversement, redémarrage → explosion. |  |
| Impact | Persistance dans l'organe de commande ; la seule protection contre la surpression, retournée contre le procédé. Un redémarrage ne suffit pas. |  |
| ATT&CK ICS | T0843 Program Download · T0889 Modify Program |  |

| V5 | Usurpation ARP et interception des flux de conduite | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | Réseaux plats et commutés sans inspection ARP dynamique ni 802.1X. Le poste attaquant embarque dsniff/arpspoof. |  |
| Exploitation | ip_forward=1 puis arpspoof croisé IHM↔automate ; Wireshark capture le Modbus en clair et révèle la zone OT. |  |
| Impact | Perte de confiance dans la supervision : l'opérateur voit un procédé stable pendant la dérive réelle. |  |
| ATT&CK ICS | T0830 Adversary-in-the-Middle · T0856 Spoof Reporting · T0832 Manipulation of View |  |

| V6 | Administration en clair (HTTP, VNC) | Majeur |
| --- | --- | --- |
| Constat | Automate, IHM, pare-feu (5000), bureaux noVNC, visualisation : tout en HTTP. Cookie de session du pare-feu signé avec la clé par défaut. |  |
| Exploitation | Capture d'identifiants par écoute passive après ARP ; forge d'un cookie d'administration du pare-feu. |  |
| Impact | Compromission des accès d'administration, y compris de l'équipement de filtrage. |  |
| ATT&CK ICS | T0842 Network Sniffing |  |

| V7 | Détection inopérante : IDS mal paramétré, zone OT non surveillée | Majeur |
| --- | --- | --- |
| Constat | Suricata n'écoute que la DMZ. Les règles Quickdraw « écriture Modbus non autorisée » sont !$MODBUS_CLIENT avec la variable = HOME_NET (tout le privé) : la règle ne se déclenche jamais. |  |
| Exploitation | Toutes les écritures Modbus malveillantes du TP n'ont généré aucune alerte. |  |
| Impact | Aucune détection avant l'effet physique. Meilleur rapport coût/bénéfice du plan. |  |
| ATT&CK ICS | Défaut de couverture — contre-mesure de T0855 / T0843 |  |

| V8 | Journalisation absente ou non centralisée | Majeur |
| --- | --- | --- |
| Constat | SIEM facultatif et désactivé ; deux agents seulement (routeur, IHM). Ni automate, ni poste d'ingénierie, ni simulation. Pas de source de temps commune. |  |
| Exploitation | Aucune trace du dépôt de programme ni des écritures Modbus ; analyse post-incident impossible. |  |
| Impact | Ni détection, ni imputabilité, ni preuve pour une déclaration réglementaire. |  |
| ATT&CK ICS | T0872 Indicator Removal on Host (facilité) |  |

| V9 | Composants obsolètes et non corrigés | Majeur |
| --- | --- | --- |
| Constat | Automate sur Debian bullseye (fin de vie, dépôt de sécurité retiré). Scada-LTS 2.7.8.1 / Tomcat 9, SHA-1 non salé, mots de passe en clair en base. Aucun inventaire ni processus de correctifs. |  |
| Exploitation | Non exploité au TP, mais réservoir de failles pour une attaque ultérieure. |  |
| Impact | Surface d'attaque croissante, maîtrise des versions non démontrable. |  |
| ATT&CK ICS | T0866 Exploitation of Remote Services |  |

| V10 | Réseau d'administration hors périmètre & accès hyperviseur | Majeur |
| --- | --- | --- |
| Constat | Un réseau d'admin commun relie tous les équipements des deux zones sans passer par le pare-feu. La simulation monte /var/run/docker.sock. |  |
| Exploitation | Contournement du filtrage ; depuis la simulation, contrôle de l'hôte et de tous les conteneurs. |  |
| Impact | Tout l'effort de segmentation devient caduc si ce canal subsiste. |  |
| ATT&CK ICS | T0812 Default Credentials · évasion de conteneur |  |

| V11 | Outillage offensif hébergé en production | Modéré |
| --- | --- | --- |
| Constat | Poste Kali et serveur Caldera (plugin Modbus) raccordés en permanence à la DMZ, identifiants publics. |  |
| Exploitation | L'attaquant n'a pas eu à apporter ses outils : ils étaient déjà sur le réseau. |  |
| Impact | Coût d'entrée d'une attaque réduit, inventaire des actifs pollué. |  |
| ATT&CK ICS | T0862 Supply Chain Compromise (analogie) |  |

| V12 | Aucune barrière de sécurité indépendante du système de conduite | Critique |
| --- | --- | --- |
| Constat | La seule protection contre la surpression est la logique de l'automate — précisément l'organe contrôlé par l'attaquant. Ni capteur indépendant, ni automate de sécurité, ni interlock câblé, ni organe de décharge. |  |
| Exploitation | La compromission de l'automate suffit à conduire le procédé jusqu'à la destruction. |  |
| Impact | Conséquences humaines et environnementales, au-delà du coût d'indisponibilité. Fondement du plan de contingence. |  |
| ATT&CK ICS | T0880 Loss of Safety · T0879 Damage to Property |  |

| V13 | Hygiène physique et organisationnelle | Modéré |
| --- | --- | --- |
| Constat | Relevés au TP : badge disponible et porte mal fermée, mots de passe dans une poubelle, IHM sans authentification, armoire électrique ouverte, routeur personnel branché, fontaine à eau adossée à un local électrique. Aucune séparation IT/OT. |  |
| Exploitation | Point de départ réel : mots de passe du routeur et de l'automate obtenus physiquement, avant toute action réseau. |  |
| Impact | Contournement de toutes les mesures logiques. |  |
| ATT&CK ICS | T0864 Transient Cyber Asset · T0847 Removable Media |  |

## Les 9 vulnérabilités physiques relevées sur site

Relevées à l'identique par les trois binômes lors de la visite (V13). Elles ne coûtent presque rien à corriger et constituent la première ligne de défense : sans elles, tout l'effort logique et logiciel peut être contourné en quelques minutes d'accès physique.

| # | Vulnérabilité constatée | Correctif proposé | Nature |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porte sécurisée par lecteur de carte, maintenue ouverte par un parpaing | Capteur de porte maintenue ouverte + alarme, ferme-porte, sensibilisation | Organis. |
| 2 | Mot de passe affiché sur un post-it | Coffre-fort de secrets, politique « clean desk », affiches de rappel | Organis. |
| 3 | Second mot de passe sur post-it | Proscrire tout secret sur papier, rotation des mots de passe exposés | Organis. |
| 4 | Carte d'accès (badge) laissée sur le bureau | Port du badge obligatoire et personnel, désactivation en cas de perte | Organis. |
| 5 | Routeur en libre accès | Armoire réseau verrouillée, ports inutilisés désactivés, port-security | Physique |
| 6 | Automate (PLC) laissé ouvert / accessible | Armoire verrouillée à clé, commutateur RUN/PROG physique, zone contrôlée | Physique |
| 7 | IHM utilisable sans authentification | Verrouillage de session automatique, authentification obligatoire | Logiciel |
| 8 | Recette non détruite, jetée dans la corbeille | Destruction sécurisée (broyeur), gestion documentaire, marquage confidentiel | Organis. |
| 9 | Fontaine à eau à côté de l'automate | Éloigner tout liquide des équipements électriques, bac de rétention | Sécurité |

Correctif transverse : huit des neuf points relèvent du comportement, pas de la technique. La mesure la plus efficace et la moins chère est un programme de formation et de sensibilisation (affiches, charte signée, exercices, accueil des nouveaux arrivants) — c'est le correctif C17.

## Classification physique / logique / logicielle

Les treize vulnérabilités se rangent en trois familles, qui appellent des correctifs de nature différente : la sensibilisation pour le physique, l'architecture réseau pour le logique, le durcissement des composants pour le logiciel.

| Famille | Réf | Vulnérabilité | Correctif type |
| --- | --- | --- | --- |
| Physique | V13 | Porte calée par un parpaing, badge/carte laissés traîner, armoire ouverte, fontaine près du local technique | Politique d'accès, portes anti-maintien-ouvert, verrouillage des armoires, audit de site |
| Physique | V13 | Mots de passe sur post-it, recette/secrets jetés dans une poubelle | Formation & sensibilisation (affiches, charte, clean desk), coffre-fort, destruction sécurisée |
| Logique | V1 | Pare-feu ouvert (« allow all »), zones à plat | Refus par défaut, zones & conduits, une règle par flux |
| Logique | V5 | Usurpation ARP / homme du milieu (TP1) | DAI, port-security, 802.1X — voir encadré ci-dessous |
| Logique | V3 · V10 | Modbus non authentifié, réseau d'admin hors bande, accès hyperviseur | Pare-feu à inspection Modbus, segmentation cellule, suppression du canal hors bande |
| Logicielle | V2 · V6 | Identifiants par défaut, administration en clair (HTTP/VNC) | Comptes nominatifs + MFA, TLS interne, désactivation de HTTP |
| Logicielle | V4 | Dépôt de programme automate non contrôlé | Programme signé, empreinte vérifiée, interface d'ingénierie fermée en exploitation |
| Logicielle | V7·V8·V9·V11 | IDS aveugle, journalisation absente, composants EOL, outils offensifs sur site | Suricata + SIEM, gestion des correctifs, inventaire et retrait des outils |
| Sûreté | V12 | Aucune barrière de sécurité indépendante du système de conduite | Automate de sécurité SIL 2, interlock câblé, organe de décharge (IEC 61511) |

## Focus : empêcher l'usurpation ARP et l'homme du milieu (V5)

Sur un réseau commuté « à plat », n'importe quelle machine peut envoyer de fausses réponses ARP (arpspoof) pour se faire passer pour la passerelle ou pour l'automate. Le trafic Modbus IHM↔automate transite alors par le poste attaquant, qui peut le lire et le réécrire. Ces techniques n'exploitent aucune faille : elles abusent d'un protocole (ARP) sans authentification. Contre-mesures, de la plus simple à la plus robuste :

- Dynamic ARP Inspection (DAI) — chaque réponse ARP est vérifiée contre la table DHCP snooping ; les réponses forgées sont rejetées. Parade directe à l'arpspoof.

- Port security / sticky MAC — un port ne laisse passer qu'une MAC apprise ; brancher un équipement pirate (le « routeur perso » du TP) coupe le port.

- 802.1X — authentification de l'équipement avant tout accès réseau ; une machine non enrôlée ne parle à personne.

- Entrées ARP statiques sur les liens critiques peu nombreux (IHM↔automate) — simple et robuste, mais à maintenir manuellement.

- Segmentation VLAN / conduits — réduit le domaine de diffusion : un attaquant en DMZ ne peut plus usurper un équipement de la cellule.

- Protocoles authentifiés — Modbus/TCP Security (TLS) ou OPC UA signé rendent la réécriture des trames inopérante, même si l'interception réussit.

Combinées, DAI + port-security + 802.1X ferment la quasi-totalité des attaques de niveau 2 vues en TP1, et sont portées par les commutateurs industriels du correctif C13.

# §4   Architecture cible

L'architecture cible applique le découpage en zones et conduits de l'IEC 62443-3-2 sur un modèle Purdue. Chaque zone reçoit un niveau de sécurité cible, chaque conduit n'autorise qu'une liste explicite de flux, et tout le reste est refusé et journalisé. Principe directeur : un flux qui n'est pas nécessaire à la conduite du procédé n'a pas de raison d'exister.

## Zones et niveaux cibles

| Zone (niveau Purdue) | SL cible | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Entreprise (N4-5) | — | SI de gestion, hors périmètre OT, aucun accès direct aux zones industrielles. |
| DMZ industrielle (N3.5) | SL 2 | Bastion d'administration (MFA), historian/relais OPC UA lecture seule, SIEM Wazuh, serveur de correctifs. |
| Supervision (N2) | SL 2 | IHM durcie (HTTPS, comptes nominatifs), postes opérateurs (liste blanche, USB désactivé), gestion des alarmes. |
| Contrôle (N1) | SL 3 | Automate durci, interface d'ingénierie fermée en exploitation, programme signé et vérifié. |
| Procédé (N0) | SL 3 | Segment cellule dédié, E/S sur ports verrouillés, + barrière de sécurité SIL 2 indépendante du réseau. |

## Matrice des conduits

| Conduit | Flux | Protocole | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | IT → DMZ | SSH/RDP sur tunnel chiffré | Bastion, MFA, enregistrement de session |
| C2 | Supervision → DMZ | OPC UA (TLS) | Sens unique, rupture de protocole sur historian |
| C3 | IHM → Automate | Modbus/TCP 502 | Pare-feu à inspection Modbus : FC 3/4 lecture, FC 6/16 bornés |
| C3b | Ingénierie → Automate | HTTPS 8080 | Fenêtre de maintenance, bastion, double validation |
| C4 | Automate → E/S | Modbus/TCP 502 | 802.1X, inspection ARP dynamique, verrouillage MAC |
| C5 | Tous → SIEM | Agent chiffré 1514/1515 | Sens unique, horloge commune |

Tout flux non listé est refusé et journalisé. Le réseau d'administration hors bande est supprimé.

# §5   Correctifs, priorisation et coûts

La priorisation suit l'écart entre le niveau atteint (SL 0) et le niveau cible de chaque zone, pondéré par l'effet sur la chaîne d'attaque réelle. Un correctif qui coupe le chemin d'attaque du TP passe avant un correctif qui durcit un composant déjà inatteignable. Hypothèses : 480 €/jour interne, 950 €/jour prestataire, 6 500 €/heure d'arrêt.

## Lot 0 — Urgent : couper la chaîne d'attaque (0 à 2 semaines, SL 0 → SL 2)

| Réf | Correctif | Délai | Arrêt | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Pare-feu en refus par défaut, une règle par conduit, suppression de la règle « allow all » et du -s 192.168.95.0/24 ACCEPT | 1 j int. + 3 j ext. | 0,5 h | 6 580 € |
| C2 | Éradication des identifiants par défaut, comptes nominatifs, coffre-fort de secrets | 4 j int. | 0 | 1 920 € |
| C3 | Retrait de Kali et Caldera du réseau de production ; inventaire des actifs | 1 j int. | 0 | 480 € |
| C4 | Paramétrage de l'IDS : MODBUS_CLIENT limité, surveillance de la zone OT, règles Quickdraw | 2 j ext. | 0 | 1 900 € |
| C5 | Activation du SIEM, agents sur tous les actifs, 6 règles d'alerte OT | 2 j int. + 3 j ext. | 0 | 6 010 € |
| C6 | Sauvegarde hors ligne (programme, config IHM, règles pare-feu) + empreintes SHA-256 | 2 j int. | 0 | 960 € |
| Sous-total lot 0 |  |  |  | 17 850 € |

Pourquoi ce lot d'abord : 8 % du budget, il supprime les trois premiers maillons de la chaîne d'attaque (pivot libre, identifiants par défaut, absence de détection) et fait passer les deux zones de SL 0 à SL 2.

## Lot 1 — Consolidation (1 à 3 mois, SL 2 confirmé)

| Réf | Correctif | Délai | Arrêt | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C7 | Bastion d'administration avec double facteur, suppression des accès directs | 3 j int. + 3 j ext. | 0 | 6 790 € |
| C8 | TLS interne (PKI) sur toutes les interfaces, désactivation de HTTP et du VNC en clair | 4 j int. | 0 | 2 220 € |
| C9 | Durcissement automate : interface fermée en exploitation, comptes nominatifs, sortie de la distribution EOL | 2 j int. + 5 j ext. | 1 h | 12 210 € |
| C10 | Déplacement de l'IHM en zone de conduite (N2), relais OPC UA en DMZ | 1 j int. + 5 j ext. | 1 h | 11 730 € |
| C11 | Durcissement Scada-LTS : version, rôles, condensats robustes, comptes de base dédiés | 1 j int. + 3 j ext. | 0 | 3 330 € |
| C12 | Journalisation des accès d'administration, source de temps interne | 2 j int. | 0 | 960 € |
| Sous-total lot 1 |  |  |  | 37 240 € |

## Lot 2 — Structurel (3 à 12 mois, SL 3 sur contrôle et procédé)

| Réf | Correctif | Délai | Arrêt | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | Re-segmentation physique : 2 commutateurs L3 (VLAN, DAI, 802.1X), suppression du réseau d'admin hors bande | 2 j int. + 8 j ext. | 2 h | 27 960 € |
| C14 | Pare-feu industriel à inspection Modbus : liste blanche de codes fonction, bornage des consignes | 1 j int. + 6 j ext. | 1 h | 21 180 € |
| C15 | Barrière de sécurité indépendante : capteur dédié, automate SIL 2, interlock câblé, organe de décharge | 5 j int. + 10 j ext. | 8 h | 95 900 € |
| C16 | Sauvegardes hors ligne, PRA testé, jumeau numérique de validation | 6 j int. | 0 | 4 380 € |
| C17 | Formation des équipes (20 personnes) et exercice de crise annuel | 2 j int. + 6 j ext. | 0 | 6 660 € |
| C18 | Audit de conformité IEC 62443-3-3 et test d'intrusion sur jumeau numérique | 12 j ext. | 0 | 11 400 € |
| Sous-total lot 2 |  |  |  | 167 480 € |

## Matrice facilité × coût × efficacité

Chaque correctif est noté sur trois axes : la facilité de mise en place (rapidité, absence d'arrêt), le coût complet, et l'efficacité sur la chaîne d'attaque. Échelle : +++ fort / facile / peu coûteux, + faible / difficile / coûteux.

| Réf | Correctif | Facilité | Coût | Efficacité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | Paramétrage de l'IDS (variable Modbus, zone OT) | +++ | +++ | +++ |
| C2 | Éradication des mots de passe par défaut | +++ | +++ | +++ |
| C1 | Pare-feu en refus par défaut | ++ | +++ | +++ |
| C3 | Retrait des outils offensifs (Kali, Caldera) | +++ | +++ | ++ |
| C5 | SIEM Wazuh + agents + alertes OT | ++ | ++ | +++ |
| C17 | Formation & sensibilisation (vulns physiques) | +++ | ++ | ++ |
| C7-C8 | Bastion + MFA, TLS interne | ++ | ++ | +++ |
| C13 | Re-segmentation physique (DAI, 802.1X) | + | + | +++ |
| C14 | Pare-feu industriel à inspection Modbus | + | + | +++ |
| C15 | Barrière de sécurité SIL 2 indépendante | + | + | +++ |

Les quatre premières lignes sont des « quick wins » : faciles, peu coûteuses, très efficaces — à faire immédiatement (lot 0). Le coût élevé de C15 est assumé : c'est la seule mesure qui protège le procédé même si tout le numérique est compromis.

## Lecture économique

| 222 570 € Programme complet (arrêts inclus) | 134 820 € Si adossé aux arrêts planifiés |
| --- | --- |
| 17 850 € Lot 0 — chaîne d'attaque coupée | 468 000 € Un incident type TP (72 h d'arrêt) |

Sur les 222 570 €, 87 750 € ne sont pas de la sécurité mais de l'indisponibilité (13,5 h × 6 500 €). En adossant les travaux aux arrêts de maintenance planifiés, le coût réel tombe à 134 820 €. Le lot 0 se rembourse en moins de trois heures d'arrêt évité ; le programme complet, en moins d'un incident évité.

# §6   Stratégie de mise en exécution

Une usine ne se sécurise pas en arrêtant la production. La stratégie repose sur trois principes : valider hors ligne, grouper les arrêts, et ne jamais déployer sans point de retour.

## Séquencement

Semaines 1 à 2 — Lot 0  —  Reprise de contrôle

Travaux en marche, sauf une fenêtre de 30 min pour la bascule du pare-feu : rédaction des règles, essai sur jumeau numérique, déploiement en « journalisation seule » 72 h, puis blocage effectif avec retour arrière prêt. Rotation des identifiants en parallèle.

Mois 1 à 3 — Lot 1  —  Consolidation des accès

Bastion et chiffrement sans impact procédé. Les 2 h d'arrêt regroupées sur une seule fenêtre technique existante. Chaque changement passe par une demande formalisée et un essai préalable.

Mois 3 à 12 — Lot 2  —  Refonte structurelle

Recâblage, pare-feu industriel et barrière SIL 2 (11 h d'arrêt) adossés à l'arrêt annuel de maintenance, neutralisant 71 500 € d'indisponibilité. Mise en service SIL selon le cycle IEC 61511.

En continu  —  Maintien en condition de sécurité

Comité mensuel, revue trimestrielle des règles, correctifs sur fenêtre planifiée après qualification, exercice de crise annuel, audit de conformité final.

## Indicateurs de pilotage

- Couverture du filtrage — 100 % des flux via une règle explicite (mesure hebdomadaire).

- Comptes par défaut restants — cible zéro dès la semaine 2, balayage automatisé.

- Délai de détection — écriture Modbus illégitime → alerte SIEM en moins de 5 minutes.

- Actifs journalisés — 100 % des équipements remontant au SIEM.

- Restauration testée — remise en service de l'automate en moins de 2 h, testée 2×/an.

# §7   Plan de contingence

Le plan part d'un principe assumé : l'attaque réussira un jour. L'objectif n'est pas de l'empêcher absolument, mais de garantir que l'usine sait la voir, l'arrêter et redémarrer proprement.

| Phase | Action | Responsable | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection | Alerte SIEM (écriture Modbus hors IHM, dépôt de programme) ou écart mesure/modèle | Astreinte | < 15 min |
| Qualification | Cellule de crise, gel des modifications, préservation des journaux et d'une capture réseau | RSSI + chef de quart | < 30 min |
| Confinement | Coupure du conduit supervision→automate, conduite locale ; la barrière SIL 2 reste active | Chef de quart | < 1 h |
| Éradication | Restauration du programme depuis sauvegarde vérifiée, rotation des secrets, reconstruction des postes | Automatisme + prestataire | < 4 h |
| Reprise | Essais, démarrage à froid progressif, surveillance renforcée 72 h | Exploitation | < 8 h |
| Retour d'exp. | Analyse de la chaîne d'attaque, mise à jour des règles, déclaration réglementaire | RSSI | < 5 j |

## Modes dégradés et obligations

- Conduite locale — pilotage depuis les coffrets, réseau de supervision débranché : produire en capacité réduite plutôt que s'arrêter (6 500 €/h préservés).

- Repli sûr automatique — la barrière SIL 2 met le réacteur en position de sécurité sans intervention ni réseau.

- Supervision de secours — poste opérateur hors domaine, dernière configuration IHM validée, stocké hors ligne.

- NIS 2 — alerte précoce sous 24 h, notification sous 72 h. Cellule de crise : direction, RSSI, HSE, intégrateur, assureur, autorité. Contacts sur papier en salle de contrôle.

# §8   Synthèse

L'installation part de zéro : pare-feu ouvert, identifiants d'origine, protocole de commande sans authentification, aucune détection, aucune barrière physique indépendante. La chaîne d'attaque rejouée en TP n'a exigé ni faille logicielle inédite, ni compétence rare.

C'est aussi ce qui rend le redressement accessible : 17 850 € et deux semaines suffisent à couper cette chaîne et à porter l'installation au niveau SL 2, celui qui correspond au profil d'attaquant rencontré. Les lots suivants portent la zone de contrôle à SL 3 et réintroduisent une sécurité physique que la compromission du numérique ne peut pas annuler.

La question posée à la direction n'est donc pas « faut-il dépenser 222 570 € ? » mais « accepte-t-on de rester exposé à un arrêt de 468 000 € que quatre jours de travail bien ciblés rendent improbable ? »