## Slide 1
ECAM 5N — PROMOTION 2027 · PROJET ENCADRÉ · CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE
De l'explosion au niveau SL 3
Plan de sécurisation de l'usine GRFICS après le TP d'attaque : correctifs, architecture cible et plan de contingence.
Thiboult · Grot · Gledel · Idigov état final du TP : réacteur en explosion
Environnement d'étude : GRFICSv3 (Fortiphyd Logic) — réacteur chimique simulé
Notes: Bonjour. Notre usine a été détruite en TP : le réacteur a explosé. Notre rôle a changé : nous sommes maintenant responsables de la sécurisation. Objectif de la soutenance : montrer comment on passe d'une usine à SL 0 — sans aucune défense — à une usine qui résiste au profil d'attaquant qu'on a nous-mêmes incarné, et qui survit à un incident. Fil rouge : de l'explosion à la maîtrise.

## Slide 2
POINT DE DÉPART CE QUE NOUS AVONS RÉUSSI À FAIRE
Cinq étapes, aucune faille exotique
1
Reconnaissance physique — porte mal fermée, mots de passe dans une poubelle, armoire ouverte, IHM sans authentification. Mots de passe du routeur (post-it) et du poste d'ingénierie (rangée du clavier).
2
Découverte réseau — depuis Kali 192.168.90.6, nmap trouve l'IHM en 90.107:8080 et le routeur.
3
Homme du milieu — arpspoof entre l'IHM et l'automate ; Wireshark capture du Modbus EN CLAIR → le sous-réseau OT 192.168.95.x est révélé.
4
Cartographie OT — nmap -p 502 + Metasploit modbus_banner_grabbing : 6 esclaves dont le réacteur .95.14.
5
Sabotage — poste d'ingénierie (noVNC 95.5:6080) → pressure_sp := 65535 injecté dans OpenPLC → la purge ne s'ouvre plus → EXPLOSION.
02 / 12 · L'attaque MITRE ATT&CK ICS : T0830 · T0843 · T0855 · T0836
Notes: On détaille la chaîne d'attaque qu'on a réellement exécutée. Point clé pour le jury : à aucun moment on n'a exploité une faille logicielle inédite. Tout repose sur l'absence de contrôles. L'étape 1 est physique — c'est là qu'on récupère les mots de passe. L'étape 5 est le coup fatal : une seule ligne, pressure_sp := 65535, sature la consigne de pression et empêche la vanne de purge de s'ouvrir. Chaque étape correspondra à une vulnérabilité et donc à un correctif.

## Slide 3
BARÈME /3 ARCHITECTURE INITIALE — FLUX & PROTOCOLES
Deux réseaux à plat, un pare-feu ouvert
DMZ · 192.168.90.0/24
IHM Scada-LTS · .90.107 · HTTP 8080
Kali attaquant · .90.6 · noVNC
Caldera · .90.250 · plugin Modbus
ROUTEUR iptables « allow all » admin:password
ICS · 192.168.95.0/24
Automate OpenPLC · .95.2 · 502 + 8080
Poste d'ingénierie · .95.5 · noVNC
Réacteur + E/S · .95.10→.15 · Modbus
Flux : IHM → automate en Modbus/TCP 502 non authentifié · administration en HTTP · un réseau d'admin (bridge) relie tout HORS du pare-feu. La segmentation n'existe que sur le schéma.
03 / 12 · Architecture initiale Niveau de sécurité constaté : SL 0
Notes: Voici l'architecture qu'on a trouvée. Deux sous-réseaux — bureautique/DMZ à gauche, procédé/ICS à droite — séparés par un routeur qui contient une règle 'tout autoriser' laissée en production. Le protocole de commande, Modbus, circule en clair sans authentification. Toutes les interfaces d'admin sont en HTTP. Et un réseau d'administration relie tout le monde en contournant le pare-feu. Résultat : SL 0, aucune défense.

## Slide 4
BARÈME /4 ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS — LES 6 QUI COMPTENT
Chaque étape de l'attaque = une vulnérabilité
V1 · Pare-feu ouvert
Règle « allow all » + sortie libre de l'OT.
SR 5.1/5.2
V2 · Comptes par défaut
admin, openplc, root:root, post-it.
SR 1.1/1.5
V3 · Modbus sans auth.
Toute écriture de registre acceptée.
SR 3.1/3.5
V4 · Dépôt de code libre
pressure_sp:=65535 téléversé sans contrôle.
SR 3.4
V5 · ARP / MITM
Réseaux plats, pas de 802.1X ni DAI.
SR 3.1
V7 · Détection nulle
IDS aveugle sur l'OT, règle jamais déclenchée.
SR 6.1
+ 7 vulnérabilités structurelles : admin en clair, journalisation absente, composants en fin de vie, hyperviseur exposé, outils offensifs sur site, AUCUNE barrière de sécurité indépendante, hygiène physique. Détail dans le dossier technique.
04 / 12 · Vulnérabilités 13 vulnérabilités · IEC 62443-3-3 · MITRE ATT&CK ICS
Notes: On a retenu 13 vulnérabilités. Ici les 6 qui portent la chaîne d'attaque. Le message : chaque étape de notre attaque correspond exactement à une vulnérabilité, et donc à un correctif ciblé. En rouge le critique, en orange le majeur. Chacune est rattachée à une exigence système de l'IEC 62443-3-3, la colonne SR. Les 7 autres sont structurelles — la plus grave étant l'absence totale de barrière de sécurité physique indépendante.

## Slide 5
MÉTHODE PRIORISATION PAR LES SECURITY LEVELS
Où l'on est, où l'on doit aller
Le profil d'attaquant du TP = SL 2
Kali standard, mots de passe par défaut, bibliothèque Modbus publique, plugin Caldera : « attaquant intentionnel, moyens faibles, compétences génériques ». C'est la définition même du SL 2.
Or l'usine n'oppose aucune contre-mesure : elle est à SL 0.
Cibles par zone
Zone DMZ / supervision → SL 0 vers 2
SL 0
SL 1
SL 2
SL 3
Zone contrôle / procédé → SL 0 vers 3
SL 0
SL 1
SL 2
SL 3
La zone qui commande un procédé dangereux vise SL 3 : attaquant motivé, compétences spécifiques ICS.
05 / 12 · Méthode IEC 62443-3-2 (zones/conduits) → 62443-3-3 (exigences)
Notes: Comment on priorise ? Avec les Security Levels de l'IEC 62443. On qualifie d'abord l'attaquant. Le nôtre, au TP, correspond pile à la définition du SL 2 : intentionnel, moyens faibles, compétences génériques. L'usine, elle, est à SL 0. Donc l'écart minimum à combler partout, c'est SL 0 → SL 2. Et sur la zone qui commande directement le réacteur, on vise SL 3, parce que les conséquences sont physiques. C'est cet écart, pondéré par l'effet sur la chaîne d'attaque, qui donne l'ordre des correctifs.

## Slide 6
BARÈME /3 ARCHITECTURE FINALE — ZONES & CONDUITS (MODÈLE PURDUE)
Un flux non nécessaire n'existe pas
N4-5 · IT
Bureautique, ERP.
N3.5 · DMZ [SL 2]
Bastion (MFA), historian OPC UA lecture seule, SIEM Wazuh, serveur de correctifs.
N2 · Supervision [SL 2]
IHM durcie HTTPS, postes opérateurs, gestion des alarmes procédé + cyber.
N1-0 · Contrôle/Procédé [SL 3]
Automate durci, segment cellule 802.1X, + barrière SIL 2 indépendante.
Conduit IHM → automate
pare-feu à inspection Modbus — codes fonction en liste blanche, valeurs de consigne bornées.
Ingénierie
dépôt de code fermé en exploitation, ouvert seulement sur fenêtre de maintenance, via bastion.
Barrière SIL 2
hors réseau : capteur + interlock câblé. Reste efficace même automate compromis.
06 / 12 · Architecture finale Refus par défaut + journalisation · réseau d'admin supprimé
Notes: L'architecture cible applique le modèle Purdue et le découpage en zones et conduits de l'IEC 62443. Cinq niveaux, chacun avec son niveau de sécurité cible. Deux idées fortes. Un : chaque conduit n'autorise qu'une liste explicite de flux, tout le reste est refusé ET journalisé. Le pare-feu entre l'IHM et l'automate ne fait plus que passer/bloquer : il inspecte le Modbus, n'autorise que les bons codes fonction, et borne les valeurs de consigne — ce qui aurait bloqué notre pressure_sp := 65535. Deux : la barrière SIL 2 est volontairement HORS du réseau. Même si l'automate est entièrement compromis, elle met le réacteur en sécurité. On réintroduit une sûreté physique que le numérique ne peut plus annuler.

## Slide 7
BARÈME /3 CORRECTIFS CLASSÉS PAR PRIORITÉ
Trois lots, du plus rentable au structurel
LOT
CONTENU CLÉ
EFFET
DÉLAI
COÛT
LOT 0
Fermer le pare-feu · éradiquer les mots de passe · activer IDS + SIEM · sauvegarde de référence
coupe l'attaque
2 sem.
17 850 €
LOT 1
Bastion + MFA · TLS partout · durcissement automate/IHM · déplacement IHM en N2
SL 2 confirmé
1-3 mois
37 240 €
LOT 2
Re-segmentation physique · pare-feu Modbus · barrière SIL 2 · PRA testé · audit 62443
SL 3
3-12 mois
167 480 €
Priorité = écart au SL cible × effet sur la chaîne d'attaque réelle. On corrige d'abord ce qui rouvrirait la porte du TP, pas ce qui est déjà inatteignable.
07 / 12 · Correctifs priorisés 18 mesures détaillées · dossier technique §5
Notes: Les correctifs sont regroupés en trois lots, classés par priorité. Le lot 0, en deux semaines, coupe la chaîne d'attaque : il ferme le pare-feu, supprime les mots de passe par défaut, allume la détection. Le lot 1 consolide le SL 2. Le lot 2 est structurel : recâblage, pare-feu industriel, barrière SIL 2, et atteint le SL 3. La règle de priorisation : on traite d'abord ce qui rouvrirait immédiatement la porte qu'on a empruntée au TP.

## Slide 8
BARÈME /3 COÛTS & ARBITRAGE ÉCONOMIQUE
222 570 € face à un incident à 468 000 €
17 850 €
Lot 0 — attaque coupée
222 570 €
Programme complet
134 820 €
Si adossé aux arrêts planifiés
468 000 €
Un incident type TP (72 h)
87 750 € du programme ne sont pas de la sécurité mais de l'indisponibilité (13,5 h × 6 500 €). En groupant les travaux sur les arrêts de maintenance existants, ce coût disparaît presque.
Le lot 0 se rembourse en moins de 3 heures d'arrêt évité. Le programme complet, en moins d'un incident évité. C'est le levier à présenter à la direction.
08 / 12 · Coûts Hypothèses : 480 €/j interne · 950 €/j prestataire · 6 500 €/h d'arrêt
Notes: La lecture économique. Le programme complet coûte 222 570 €. Mais attention : 87 750 € là-dedans ne sont pas des dépenses de sécurité, c'est le coût de l'indisponibilité à 6 500 €/h. En adossant les travaux aux arrêts de maintenance déjà planifiés, on tombe à 134 820 €. En face : un seul incident comme celui du TP, c'est 72 heures d'arrêt, soit 468 000 € — hors dégâts matériels et humains. Le lot 0 se rembourse en moins de trois heures d'arrêt évité. La question pour la direction n'est pas 'faut-il dépenser', c'est 'accepte-t-on de rester exposé'.

## Slide 9
BARÈME /3 STRATÉGIE DE MISE EN EXÉCUTION
Sécuriser sans arrêter la production
1
Valider hors ligne
Chaque changement testé sur un jumeau numérique avant déploiement. Le pare-feu passe 72 h en « journalisation seule » avant de bloquer.
2
Grouper les arrêts
Les 13,5 h d'arrêt sont adossées aux fenêtres de maintenance existantes — coût marginal quasi nul au lieu de 87 750 €.
3
Point de retour
Aucun déploiement sans sauvegarde de référence vérifiée et procédure de retour arrière prête.
Pilotage par indicateurs : 100 % des flux filtrés explicitement · 0 compte par défaut · détection < 5 min · 100 % des actifs journalisés · restauration testée 2×/an. Comité mensuel, audit de conformité en fin de programme.
09 / 12 · Exécution Gestion de changement · qualification · réversibilité
Notes: Une usine ne se sécurise pas en l'arrêtant. Trois principes. Un : on valide tout hors ligne sur un jumeau numérique, et le pare-feu tourne 72 h en mode 'journalisation seule' pour repérer les flux légitimes oubliés avant de bloquer pour de vrai. Deux : on groupe les arrêts sur les fenêtres de maintenance existantes — c'est ce qui fait fondre le coût. Trois : jamais de déploiement sans point de retour. Et on pilote par indicateurs mesurables.

## Slide 10
RÉSILIENCE PLAN DE CONTINGENCE — QUAND ÇA RECOMMENCE
Voir, arrêter, redémarrer proprement
Détection
Alerte SIEM (écriture Modbus hors IHM, dépôt de programme) ou écart mesure / modèle
< 15 min
Confinement
Coupure du conduit supervision→automate, passage en conduite locale — la barrière SIL 2 reste active
< 1 h
Éradication
Restauration du programme automate depuis sauvegarde vérifiée, rotation des secrets
< 4 h
Reprise
Essais, démarrage à froid progressif, surveillance renforcée 72 h
< 8 h
Repli sûr automatique — La barrière SIL 2 met le réacteur en sécurité sans le réseau.
Conduite locale — Produire en mode dégradé plutôt que s'arrêter : 6 500 €/h préservés.
NIS 2 — Alerte < 24 h, notification < 72 h. Contacts sur papier en salle de contrôle.
10 / 12 · Contingence Défense en profondeur · sûreté indépendante de la sécurité
Notes: Le plan de contingence part d'un principe assumé : l'attaque réussira un jour. L'objectif n'est pas de l'empêcher absolument, mais de savoir la voir, l'arrêter, et redémarrer proprement. Quatre phases chronométrées, de la détection en moins de 15 minutes à la reprise en moins de 8 heures. Trois modes dégradés : le repli automatique par la barrière SIL 2, la conduite locale pour continuer à produire, et le respect des obligations NIS 2. La liste de contacts est sur papier — elle doit rester lisible quand le système d'information ne l'est plus.

## Slide 11
CONCLUSION CE QUE LA DIRECTION DOIT RETENIR
Quatre jours ciblés changent tout
Le constat
L'usine partait de zéro. La destruction du réacteur n'a demandé ni faille inédite, ni compétence rare — seulement l'absence totale de contrôles.
La réponse
17 850 € et 2 semaines coupent la chaîne d'attaque et portent l'usine à SL 2. Les lots suivants atteignent SL 3 et réintroduisent une sûreté physique que le numérique ne peut plus annuler.
« Accepte-t-on de rester exposé à un arrêt de 468 000 € que quatre jours de travail bien ciblés rendent improbable ? »
11 / 12 · Synthèse De SL 0 à SL 3 · de l'explosion à la maîtrise
Notes: En synthèse. L'usine partait vraiment de zéro, et c'est justement ce qui rend le redressement accessible. Pour 17 850 € et deux semaines, on coupe la chaîne d'attaque et on atteint le niveau qui correspond à l'attaquant qu'on a rencontré. Les lots suivants montent à SL 3 et surtout réintroduisent une sûreté physique. La question qu'on pose à la direction, c'est celle-ci : accepte-t-on de rester exposé à un arrêt de 468 000 € que quatre jours de travail rendent improbable ?

## Slide 12
BARÈME /4 QUESTIONS
Merci — vos questions
Anticipées
Pourquoi pas SL 4 ? · Chiffrer Modbus est-il réaliste ? · Impact d'un faux positif IDS sur la prod ?
Références
IEC 62443-3-2 / 3-3
IEC 61511 (SIL)
MITRE ATT&CK for ICS
Directive NIS 2
Livrables
Dossier technique complet (13 fiches, 2 planches, 18 correctifs chiffrés) + ce support.
Thiboult · Grot · Gledel · Idigov — ECAM 5N 2027
Notes: Merci de votre attention. Nous sommes prêts pour vos questions. Nous avons anticipé notamment : pourquoi viser SL 3 et pas SL 4, la faisabilité réelle du chiffrement de Modbus, et l'impact d'un faux positif de l'IDS sur la production.